无锡科技职业学院

教学楼供水系统工程改造方案

- 直供水供水概况

高峰期时通过电传压力表所提供的每小时的最大流量3台泵组同时运行满足业主用水,低峰期时通过变频器与程序控制器控制只需1台泵组运行,做到高峰期满足用水,低峰期节能用电。

二、直供水成套设备选配及示意图

设备材质：选用全不锈钢材质立式多级不锈钢泵变频恒压供水设备。

配用设备型号为：SLCLF32-4；功率：7.5kw ；数量：3台。

水泵型号：SLCLF32-4，技术参数：流量Q=28M3/H； 扬程H=61.3M；功率N=7.5KW。

直供水系统结构示意图：

三、主要设备材料清单

材料表一：(流体类)

| 产 品 名 称 | 产 品 型 号 | 单位 | 数量 | 备 注（品牌） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 立式不锈钢多级泵 | SLCLF32-4 | 台 | 3 | 上海神龙 |
| 不锈钢气压罐 | TY06-50L-S | 台 | 1 |  |
| 蝶阀 | DN100,304不锈钢阀板 | 只 | 6 |  |
| 止回阀 | DN100,静音型 | 只 | 3 |  |
| 压力传感器 | MBS3000 | 只 | 1 |  |
| 缺水保护装置 |  | 套 | 2 |  |
| 压力表 |  | 只 | 1 |  |
| 远传表压力表 | 1.6Mpa | 只 | 1 | 上海天川 |
| 辅材 | 法兰垫片螺栓等 |  | 若干 |  |
| 不锈钢管 | DN150 | 米 | 3 |  |
|  | DN100 | 米 | 3 |  |

材料表二：(电控类)

| 产 品 名 称 | 产 品 型 号 | 单位 | 数量 | 备 注 （品牌） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 变频控制柜 | 11kw、二用一备 | 台 | 1 | ABB、施耐德 |

四、设备安装

中标单位在收到中标通知后，5日内完成该工程全套设备和系统的货物准备，20内做好全套设备和系统的安装和运行调试。

中标单位请专业技术人员，按照供水设备工作示意图完成设备和系统的安装、运行调试。

五、设备及系统质保期 ：全套设备及系统免费保修壹年。